Техническое задание


для монтажа револьверной двери RD 3-36

RD 3-36



1. Одним из главных условий осуществления монтажа револьверной двери является наличие монолитного бетонного фундамента и готового чистого пола.
2. Перепад уровня чистого пола не должен превышать 3 мм.
3. Кабель электрического питания (сечением 3х1,5 медный) ведется от щитовой до каждой двери отдельно и подводится в левый угол револьверной двери. Трехжильный кабель необходимо провести от соответствующего предохранительного щита через однополюсный сетевой выключатель до контакта над дверью.
4. По желанию заказчика для отдельного управления освещением двери необходимо подвести в левый угол кабель (сечением 3х1,5 медный) ведется от щитовой через однополюсный сетевой выключатель.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Описание |
| А | Истопник питания |
|  | 230 В. 50 Гц. 10 А. сетевой предохранитель 10 А |
|  |  |
|  | Потребляемая мощность 600 Вт |
| В | Предохранитель |
| С | Автомат отключения 10А |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



1. Напряжение питания RD 3-36 230 В, 60 Гц 10А, автомат 10А. Потребляемая мощность Макс. 600 Вт.

1. Конструкции фасада должны быть установлены без перекосов по горизонтали и вертикали, допустимые отклонения не должны превышать 2 мм на размер револьверной двери.

Нагрузка на крышу револьверной двери – 0 кг.

0,00

2440мм

3860мм

Размер проема в фасадной конструкции (проеме) необходимый для установки револьверной двери:RD 3-36 с ночными дверьми

**Схема подготовки пола для установки автоматической револьверной двери RD 3-36**

**(при условии установки внутри двери грязезащитного покрытия)**

Место для установки двери. Уровень кольца соответствует уровню готового пола чистовой отделки (плитка). Перепад пола на всю площадь кольца – не более 3 мм

Приямок для установки покрытия. Глубина приямка относительно уровня чистого пола – max 40 мм

Высота покрытия не выше уровня готового пола.

Место установки центрального

«пятака» двери.

max 40 mm

Ø 300 mm

min 300 мм

200 mm

Твердое бетонное основание под плиткой в месте крепления револьверной двери (глубина относительно уровня чистого пола – min 300 мм)

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип двери RD 3-36** | **3/4 36** |
| D внутренний, мм | 3600 |
| D внешний, мм | 3690 |
| R1, мм | 1700 |
| R2, мм | 1900 |